## REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Obra: INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
Município: Santiago do Sul - SC
Endereço: Rua Valdo Saretto e Manoel Pedrotti, Loteamento Popular Vida Nova
RELAÇÃO MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO - LOTEAMENTO VIDA NOVA - SANTIAGO DO SUL/SC
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNID. | INSTALAR | RETIRAR | PREÇO UNT (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | 2196 | ADAPTADOR ESTRIBO PARAF CB 4-1/0AWG - AZ | PÇ | 16,00 |  |  | 0
2 |  | 6168 | ALÇA PRE-FORM. CABO AÇO 9,5mm CABO MENSAG. | PÇ | 14,00 |  |  | 0
3 |  | 6155 | ALÇA PRE-FORM. DIST. CA/CAA 1/0 AWG | PÇ | 32,00 |  |  | 0
4 |  | 6153 | ALÇA PRE-FORM. DIST. CA/CAA 4 AWG | PÇ | 8,00 | 13,00 |  | 0
5 |  | 6154 | ALÇA PRE-FORM. DIST. CA/CAA 2 AWG | PÇ | 9,00 |  |  | 0
6 |  | 18274 | CONJ. GRAMPO SUSPENSÃO CABO MULTIPLEXADO | PÇ | 3,00 |  |  | 0
7 |  | 1827 | ARRUELA QUAD. D18X38X38X3mm | PÇ | 130,00 | 25,00 |  | 0
8 |  | 15785 | BRAÇO TIPO L | PÇ | 6,00 |  |  | 0
9 |  | 15787 | BRAÇO TIPO C | PÇ | 10,00 |  |  | 0
10 |  | 15789 | BRAÇO ANTI-BALANÇO | PÇ | 6,00 |  |  | 0 | 0
13 |  | 5283 | CABO ALUMÍNIO NU CAA 7 FIOS 4 AWG | KG | - | 92,00
11 |  | 16438 | CABO MENSAG. AR/HS 9,5mm2 07FIOS | MT | 630,00 |  |  | 0
12 |  | 17928 | CABO MULTIPLEXADO 3X1X120+70mm2 ISOL. XLPE 01KV | MT | 140,00 |  |  | 0
13 |  | 34255 | CABO MULTIPLEXADO 3X1X70+50mm2 ISOL. XLPE 01KV | MT | 40,00 |  |  | 0
14 |  | 15752 | CABO AL. ISOL. XELP 25KV 50mm2 - COMPACTA | MT | 1.900,00 |  |  | 0
15 |  | 5332 | CABO DE COBRE ISOL. EXTRA FLEX 25mm2 | MT | 9,00 |  |  | 0
16 |  | 16988 | CABO ALUMÍNIO ISOLADO EPR/XLPE, 16mm2, | MT | 24,00 |  |  | 0
17 |  | 5230 | CABO DE CU NÚ MEIO DURO 07 FIOS 25mm2 | KG | 32,00 |  |  | 0
18 |  | 5313 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V 35mm2 | MT | 3,00 |  |  | 0
19 |  | 16316 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V 120mm2 | MT | 4,00 |  |  | 0
20 |  | 15791 | CANTONEIRA TIPO C | PÇ | 9,00 |  |  | 0
21 |  | 7753 | CHAVE FUSIVEL 100A. 25.8KV 6300A BASE “C” | PÇ | 4,00 | 1,00 |  | 0
22 |  | 2189 | CONECTOR ESTRIBO P/ CABO CA 1/0AWG | PÇ | 16,00 |  |  | 0
23 |  | 6778 | CONECTOR LV Al. Cb 4-4/0awg | PÇ | 13,00 |  |  | 0
24 |  | 21755 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO 25 A 35mm | PÇ | 26,00 |  |  | 0
25 |  | 17031 | CARTUCHO VERMELHO ESPOLETA INTERNA | PÇ | 22,00 |  |  | 0
26 |  | 17032 | CARTUCHO AZUL ESPOLETA INTERNA | PÇ | 12,00 |  |  | 0
27 |  | 1998 | CINTA CIRC. D 200mm | PÇ | 3,00 |  |  | 0
28 |  | 2000 | CINTA CIRC. D 210mm | PÇ | 4,00 |  |  | 0
29 |  | 2001 | CINTA CIRC. D 220mm | PÇ | 4,00 |  |  | 0
30 |  | 2002 | CINTA CIRC. D 230mm | PÇ | 7,00 |  |  | 0
31 |  | 2003 | CINTA CIRC. D 240mm | PÇ | 7,00 |  |  | 0
32 |  | 2004 | CINTA CIRC. D 250mm | PÇ | 18,00 |  |  | 0
33 |  | 2006 | CINTA CIRC. D 270mm | PÇ | 4,00 |  |  | 0
34 |  | 2007 | CINTA CIRC. D 280mm | PÇ | 4,00 |  |  | 0
35 |  | 2009 | CINTA CIRC. D 300mm | PÇ | 7,00 |  |  | 0
36 |  | 6460 | CONECTOR CUNHA 1/0X4 | PÇ | 9,00 |  |  | 0
37 |  | 6467 | CONECTOR CUNHA 1/0X2 | PÇ | 2,00 |  |  | 0
38 |  | 6468 | CONECTOR CUNHA 2X2 | PÇ | 8,00 |  |  | 0
39 |  | 6466 | CONECTOR CUNHA 1/0X1/0 | PÇ | 20,00 |  |  | 0
40 |  | 6383 | CONECTOR CUNHA TIPO I | PÇ | 26,00 |  |  | 0
41 |  | 6389 | CONECTOR CUNHA TIPO B | PÇ | 9,00 |  |  | 0
42 |  | 18532 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 25/95-25/95 | PÇ | 18,00 |  |  | 0
43 |  | 18533 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 50/150-6/35 | PÇ | 12,00 |  |  | 0
44 |  | 18534 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO DUPLO 50/150-50/150 | PÇ | 18,00 |  |  | 0
45 |  | 13600 | CRUZETA AÇO TUBULAR 90x90x2000mm * | PÇ | 5,00 |  |  | 0
46 |  | 15792 | ESTRIBO P/ BRAÇO TIPO L | PÇ | 6,00 |  |  | 0
47 |  | 15765 | ESPAÇADOR LOSANGULAR 25KV - AUTOTRAVANTE | PÇ | 100,00 |  |  | 0
48 |  | 16779 | ESPAÇADOR VERTICAL POLIMÉRICO 25KV | PÇ | 4,00 |  |  | 0
49 |  | 7567 | ELO FUSIVEL TIPO “H” 03A | PÇ | 3,00 |  |  | 0
50 |  | 5265 | FIO ALUMÍNIO ISOLADO 10AWG 600V | MT | 50,00 |  |  | 0
51 |  | 255 | FITA AUTO-FUSÃO | PÇ | 3,00 |  |  | 0
52 |  | 20209 | FITA ADESIVA ISOLANTE 20M | PÇ | 6,00 |  |  | 0
53 |  | 18921 | GRAMPO ANCORAGEM P/ CABO COBERTO 50mm | PÇ | 36,00 |  |  | 0
54 |  | 2167 | HASTE DE ATERR. AÇO+CU D13mm2400mm | PÇ | 26,00 |  |  | 0
55 |  | 14168 | ISOL TIPO BASTÃO 23.1KV | PÇ | 42,00 | 4,00 |  | 0
56 |  | 13692 | ISOL. TIPO PINO PORCELANA 25KV | PÇ | 3,00 | 2,00 |  | 0
57 |  | 16332 | ISOL. PILAR POLIM. 25 kV RD COMPACTA | PÇ | 15,00 |  |  | 0
58 |  | 6183 | MANILHA SAPATILHA | PÇ | 42,00 |  |  | 0
59 |  | 2181 | MÃO FRANCESA PERFILADA AÇO 726mm | PÇ | 5,00 |  |  | 0
60 |  | 21126 | MASSA PARA ISOLANTE ELETRICO | PÇ | 2,00 |  |  | 0
61 |  | 2242 | OLHAL P/ PARAFUSO 5000daN | PÇ | 49,00 |  |  | 0
62 |  | 7626 | PARA RAIO DISTRIB. 10KA 21KV | PÇ | 16,00 | 1,00 |  | 0
63 |  | 1798 | PARAF. CAB. ABAUL. D16X45X 35mm | PÇ | 58,00 |  |  | 0
64 |  | 1794 | PARAF. CAB. ABAUL. D16X150X 75mm | PÇ | 32,00 |  |  | 0
65 |  | 1620 | PARAF. CAB. QUAD. D16X125X80mm | PÇ | 5,00 |  |  | 0
66 |  | 1624 | PARAF. CAB. QUAD. D16X250X170mm | PÇ | 45,00 |  |  | 0
67 |  | 1625 | PARAF. CAB. QUAD. D16X300X220mm | PÇ | 26,00 |  |  | 0
68 |  | 1626 | PARAF. CAB. QUAD. D16X350X270mm | PÇ | 12,00 |  |  | 0
69 |  | 17518 | PINO CURTO P/ ISOL. POLIMERICO | PÇ | 15,00 |  |  | 0
70 |  | 18931 | PROTETOR DE CONECTOR | PÇ | 26,00 |  |  | 0
71 |  | 2241 | PORCA OLHAL | PÇ | 26,00 |  |  | 0 | 0
72 |  | 4893 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 09M 150daN | PÇ | - | 1,00
73 |  | 4803 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 09M 300daN | PÇ | - | 1,00
74 |  | 4800 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10M 300daN | PÇ | - | 3,00
75 |  | 4804 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 10M 600daN | PÇ | 1,00 |  |  | 0 | 0
76 |  | 4807 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11M 300daN | PÇ | - | 1,00
77 |  | 4820 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 12M 300daN | PÇ | 5,00 |  |  | 0
78 |  | 4821 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 12M 600daN | PÇ | 3,00 |  |  | 0
79 |  | 4823 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 12M 1000daN | PÇ | 1,00 |  |  | 0
80 |  | 4642 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12M 600daN | PÇ | 3,00 |  |  | 0
81 |  | 4644 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000daN | PÇ | 4,00 |  |  | 0
82 |  | 4647 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 13M 600daN | PÇ | 2,00 |  |  | 0
83 |  | 2153 | SAPATILHA P/ CABO DE AÇO | PÇ | 42,00 |  |  | 0
84 |  | 2179 | SELA PARA CRUZETA | PÇ | 5,00 |  |  | 0
85 |  | 15790 | SUPORTE Z | PÇ | 4,00 |  |  | 0
86 |  | 17519 | SUPORTE HORIZONTAL | PÇ | 1,00 |  |  | 0
87 |  | 18957 | SUPORTE AFASTADOR HORIZONTAL | PÇ | 2,00 |  |  | 0
88 |  | 2086 | SUPORTE L P/ CHAVE FU. PARA RAIOS | PÇ | 16,00 |  |  | 0
89 |  | 2105 | SUPORTE P/ TRAFO POSTE CIRCULAR 270mm | PÇ | 1,00 |  |  | 0
90 |  | 16526 | SUPORTE P/ TRAFO POSTE CIRCULAR 280mm | PÇ | 1,00 |  |  | 0
91 |  | 7188 | TRAFO TRIFÁSICO 75KVA 23,1KV 380/220V 25,8KV | PÇ | 1,00 |  |  | 0
92 |  | 16242 | TERMINAL SAPATA CABO COBRE 120 MM2. | PÇ | 4,00 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0

## ILUMINAÇÃO PUBLICA
Obra: INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
Município: Santiago do Sul - SC
Endereço: Rua Valdo Saretto e Manoel Pedrotti, Loteamento Popular Vida Nova
RELAÇÃO MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LOTEAMENTO VIDA NOVA - SANTIAGO DO SUL/SC
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNID. | INSTALAR | RETIRAR | PREÇO UNT (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | 1827 | Arruela Quad.Lisa Paraf.D18X38X38X3Mm | PÇ | 14,00 |  |  | 0
2 |  | 7490 | Braço especial IP d49x3000mm * | PÇ | 7,00 |  |  | 0
3 |  | 2008 | Cinta Poste Circular D290Mm * | PÇ | 2,00 |  |  | 0
4 |  | 2009 | Cinta Poste Circular D300Mm * | PÇ | 2,00 |  |  | 0
5 |  | 6381 | Conector cunha cu+sn cb CA-CAA-CU tp III | PÇ | 7,00 |  |  | 0
6 |  | 18530 | Conector De Perfuração 16X70 - 1,5X10Mm2 | PÇ | 7,00 |  |  | 0
7 |  | 23222 | Fio silicone/amianto 2,5mm2 | MT | 50,00 |  |  | 0
8 |  | 256 | Fita Isolante Adesiva 18X19Mm 20M * | PÇ | 2,00 |  |  | 0
9 |  | 255 | Fita Isolante Auto-Fusão 19Mmx10M * | PÇ | 1,00 |  |  | 0
10 |  | - | Kit Luminária LED 120W | PÇ | 7,00 |  |  | 0
11 |  | 1795 | Parafuso cab abaul al d16x 45x35mm | PÇ | 4,00 |  |  | 0
12 |  | 1979 | Parafuso cab quad d16x 75x 40mm | PÇ | 4,00 |  |  | 0
13 |  | 1625 | Parafuso Cab. Quad. D16X300X220Mm | PÇ | 6,00 |  |  | 0
14 |  | 1626 | Parafuso Cab. Quad. D16X350X270Mm | PÇ | 6,00 |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0

## MÃO DE OBRA
Obra: INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
Município: Santiago do Sul - SC
Endereço: Rua Valdo Saretto e Manoel Pedrotti, Loteamento Popular Vida Nova
MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA - LOTEAMENTO VIDA NOVA - SANTIAGO DO SUL/SC
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO DE SERVIÇO CELESC | QUANTIDADE DO SERVIÇO | Hh DO SERVIÇO | PREÇO UNT (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | ABERT. DE CAVA EM ROCHA - EXPLOSIVO SEM | 300002 | 2 | 12 |  | 0
2 |  | ABERTURA DE CAVA EM TERRENO ARENOSO OU B | 300007 | 2 | 10 |  | 0
3 |  | ABERTURA DE CAVA EM TERRENO NORMAL | 300008 | 15 | 2 |  | 0
4 |  | ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE | 300025 | 4 | 2 |  | 0
5 |  | ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES, POR | 300026 | 22 | 1.2 |  | 0
6 |  | CONCRETAGEM DE BASE | 300042 | 14 | 7.5 |  | 0
7 |  | FECHAMENTO DE CAVA | 300155 | 8 | 1 |  | 0
8 |  | INST. EST N4,B4,M4,T4 EM CRUZETA DE AÇO 2 CRUZETAS | 300229 | 1 | 3.7 |  | 0
9 |  | Inst de cruzeta aux simp. de aco ou poli | 653282 | 1 | 5 |  | 0
10 |  | INST. ESTRUTURA SI1 / SI2 |  | 3 | 1.5 |  | 0
11 |  | INST. ESTRUTURA SI3 / SI6 |  | 6 | 1 |  | 0
12 |  | INST. ESTRUTURA SITR |  | 1 | 2.5 |  | 0
13 |  | INST. RABICHOS P/ LIGAÇÃO - MULTIPLEXADO |  | 3 | 0.25 |  | 0
14 |  | INSTALAÇÃO DE CHAVE UNIPOLAR | 300314 | 3 | 1 |  | 0
15 |  | Instalação de conector de baixa tensão, | 300319 | 28 | 0.2 |  | 0
16 |  | Instalação de conector tipo cunha | 300321 | 12 | 0.3 |  | 0
17 |  | Instalação de espaçador vertical ou losa | 300328 | 100 | 0.87 |  | 0
18 |  | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE-PR | 300336 | 4 | 4.2 |  | 0
19 |  | Instalação de estrutura CE-TR | 300337 | 1 | 9 |  | 0
20 |  | Instalação de estrutura CE1A | 300339 | 6 | 3 |  | 0
21 |  | Instalação de estrutura CE2 | 300341 | 3 | 3 |  | 0
22 |  | Instalação de estrutura CE3 | 300343 | 6 | 5 |  | 0
23 |  | Instalação de estrutura CE4 | 300344 | 2 | 6 |  | 0
24 |  | INSTALAÇÃO DE FLYING-TAP PRIMÁRIO OU SEC | 300357 | 2 | 2 |  | 0
25 |  | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIA | 300359 | 7 | 4.5 |  | 0
26 |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS (POR UNIDADE) | 300368 | 16 | 1 |  | 0
27 |  | INSTALAÇÃO DE POSTE ESPECIAL DE 12 A 15M | 300371 | 19 | 10 |  | 0
28 |  | INSTALAÇÃO DE POSTE MENOR QUE 12M. COM G | 300372 | 1 | 5 |  | 0
29 |  | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO | 300384 | 1 | 13 |  | 0
30 |  | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO | 300383 | 1 | 6 |  | 0
31 |  | Lançamento cond. Multiplexado BT, seção 120mm | 300404 | 0.14 | 65 |  | 0
32 |  | Lançamento cond. Multiplexado BT seção 70mm | 300407 | 0.04 | 60 |  | 0
33 |  | Lançamento de cabo coberto, por km ATÉ 70mm | 300408 | 1.9 | 50 |  | 0
34 |  | Lançamento de cordoalha de aço (mensagei) | 300420 | 0.63 | 30 |  | 0
35 |  | RETIRADA DE CONDUTOR 4 CA/CAA E CU 6, POR KM | 300610 | 0.2 | 9.2 |  | 0
36 |  | Retirada de conector tipo cunha | 300612 | 12 | 0.12 |  | 0
37 |  | RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U3/UP3 | 300639 | 2 | 0.2 |  | 0
38 |  | RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U1/UP1 | 300640 | 1 | 0.12 |  | 0
39 |  | RETIRADA DE ESTRUTURA TIPO U4/UP4 | 300642 | 1 | 0.4 |  | 0
40 |  | RETIRADA DE POSTE MENOR QUE 12M - COM GUINDAUTO | 300658 | 8 | 2 |  | 0
41 |  | RETIRADA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO | 300666 | 1 | 2.4 |  | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0